PATVIRTINTA

Kertinio valstybės telekomunikacijų

centro direktoriaus 2022 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-39

(2025 m. balandžio 9 d.

įsakymo Nr. V-44

redakcija)

(Pavyzdinė Atitikties Prisijungimo prie Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo, atsijungimo nuo jo ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo šiuo tinklu tvarkos aprašo 5 punkto reikalavimams forma)

ATITIKTIES PRISIJUNGIMO PRIE SAUGIOJO VALSTYBINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO, ATSIJUNGIMO NUO JO IR ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIUO TINKLU TVARKOS APRAŠO 5 PUNKTO REIKALAVIMAMS, LENTELĖ

| Saugiojo tinklo naudotojo pavadinimas ir adresas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saugiojo tinklo naudotojo struktūrinio padalinio, kitu nei buveinė adresu, pavadinimas ir adresas (Kiekvienai paslaugų teikimo vietai pildoma atskira forma) |  |  |  |  |
| Aprašo papun- ktis | Reikalavimas | Jei atitinka, rašyti TAIP | Jei neatitinka, rašyti NE | Jei neatitinka, nurodyti neatitikties pašalinimo planuojamą datą |
| 5. | Naudotojas atitinka šiuos prisijungimui prie Saugiojo tinklo keliamus reikalavimus: |  |  |  |  |
| 5.1. | Paslaugų teikimo vietoje ar vietose Saugiojo tinklo įrangai skyrė patalpą (ar jos dalį), kurioje: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | drėgmė, ventiliacija ir temperatūra atitinka toliau pateiktus dydžius ir yra aplinkos sąlygų užtikrinimo sistemos: |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | oro temperatūra 10–300 C; |  |  |  |
| 5.1.1.2. | oro drėgnumas 10–80 proc., nėra drėgmės kondensavimosi sąlygų; |  |  |  |
| 5.1.2. | užtikrinti pagrindiniai elektros maitinimo reikalavimai: |  |  |  |  |
| 5.1.2.1.* | įtampa 230 V, 50 Hz; |  |  |  |
| 5.1.2.2.* | galingumas 0,7 kW; |  |  |  |
| 5.1.2.3. | įrengtas įžeminimas, įtampos filtras arba kitas įrenginys, užtikrinantis apsaugą nuo įtampos svyravimų ir apsaugą nuo žaibo iškrovos; |  |  |  |
| 5.1.2.4. | jei naudotojo elektros sistemos nepertraukiamas veikimas užtikrinamas pasitelkiant nepertraukiamo maitinimo šaltinius ir (ar) dyzelinį generatorių, užtikrina, kad Saugiojo tinklo įrangos elektros linija taip pat būtų prijungta prie nepertraukiamą maitinimą užtikrinančių sistemų; |  |  |  |
| 5.1.3.* | įrengtos priešgaisrinės saugos priemonės Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka; |  |  |  |
| 5.1.4. | patekimas į patalpą, kurioje yra Saugiojo tinklo įranga, kontroliuojamas mechaniniais užraktais arba elektronine įeigos kontrolės sistema; |  |  |  |
| 5.2. | užtikrinta galimybė Saugiojo tinklo tvarkytojui įrengti vietinę prieigos dalį nuo Saugiojo tinklo įvado į pastatą (optinių ar varinių gijų kabeliu) iki patalpų, kuriose įrengta Saugiojo tinklo įranga, ir iki jose esančios Saugiojo tinklo įrangos; |  |  |  |
| 5.3. | užtikrinta galimybė susipažinti su naudotojo kibernetinio saugumo politikos dokumentu (-ais), parengtu (-ais) pagal Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas) bei šiame (-iuose) dokumente (-uose) keliamų reikalavimų įgyvendinimu, jei šį (-iuos) dokumentą (-us) rengti pagal minėtą teisės aktą naudotojui yra privaloma; |  |  |  |
| 5.4. | užtikrintas Ethernet 10/100/1000 base T prievadas naudotojo vietinio kompiuterių tinklo įrenginyje (komutatoriuje ar maršruto parinktuve), per kurį naudotojo vietinis kompiuterių tinklas bus prijungtas prie Saugiojo tinklo. Jei šis įrenginys bus nutolęs daugiau kaip 10 m nuo Saugiojo tinklo įrangos įrengimo vietos, naudotojas turi įrengti ne žemesnės kaip 5 kategorijos (CAT5e) Ethernet arba optinį kabelį nuo Saugiojo tinklo įrangos prievado iki naudotojo kompiuterių tinklo maršruto parinktuvo ar komutatoriaus; |  |  |  |
| 5.5. | patvirtinti vidiniai teisės aktai, kuriuose: |  |  |  |  |
| 5.5.1. | numatyta asmenų patekimo į patalpas, kuriose yra Saugiojo tinklo įranga, kontrolė ir apribojimai; |  |  |  |
| 5.5.2. | numatyta asmenų, turinčių teisę patekti į patalpas, kuriose yra Saugiojo tinklo įranga, sąrašas, taip pat į sąrašą neįtrauktų asmenų patekimo į patalpas tvarka ir sąlygos; |  |  |  |
| 5.6. | paskirti asmenys, įgalioti atstovauti naudotojui prisijungimo prie Saugiojo tinklo administravimo, saugos organizavimo ir įgyvendinimo klausimais visą prisijungimo laiką, Saugiojo tinklo tvarkytojui teikti šio asmens (asmenų) kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą), o pasikeitus įgaliotiems asmenims ar kontaktinei informacijai atnaujintą informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasikeitimų dienos pateikti Saugiojo tinklo tvarkytojui. |  |  |  |

* reikalavimai įgyvendinami pagal šalies, kurioje bus įrengta Saugiojo tinklo įranga, keliamus reikalavimus.

____________________